## Slide 1: TRASFORMATORE
Notes: <number>

## Slide 2
Attorno ad un nucleo di materiale ferromagnetico sono avvolti due avvolgimenti composti rispettivamente da n1 spire (avvolgimento primario) ed n2 spire (avvolgimento secondario).
Quando si alimenta il primario facendo circolare una corrente alternata i1, il campo magnetico prodotto da tale corrente induce nel secondario una f.e.m. Se l’avvolgimento secondario è chiuso su un carico la f.e.m. indotta fa circolare una corrente alternata i2. Il rapporto tra i valori efficaci delle tensioni v1, v2 e delle correnti i1, i2 dipende dal rapporto tra i numeri di spire
Il trasformatore permette quindi il trasferimento di potenza, in corrente alternata, tra il circuito primario e quello secondario, in assenza di contatto elettrico tra i due circiti, a diversi valori della tensione e della corrente.
La figura mostra lo schema di principio di un trasformatore monofase:
n1
n2
i1
i2
+
v1

+
v2

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO
Notes: <number>

## Slide 3
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
gioghi
colonne
Trasformatore con nucleo a colonne
Trasformatore con nucleo a mantello
BT
AT
tubi isolanti
Avvolgimenti concentrici
Avvolgimenti a bobine alternate
BT
AT
Notes: <number>

## Slide 4
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Sezione di una colonna del nucleo magnetico
Fenomeni di perdita nel ferro:
avvolgimento
bassa tensione
avvolgimento
alta tensione
x
y
z
l

B(t)
Isteresi magnetica
Correnti parassite (di Focault)
Notes: <number>

## Slide 5
EQUAZIONI DEL TRASFORMATORE
n1
n2
i1
i2
+
v1
+
v2
a
b
c

d1
d2
A1
B1
A2
B2
Andamento qualitativo delle linee di campo della induzione magnetica in un trasformatore monofase
Una linea di campo della induzione magnetica è necessariamente chiusa e si concatena con almeno uno dei due avvolgimenti del trasformatore.
Vi sono linee che, a causa dell’elevato valore della permeabilità magnetica dei lamierini di cui è costituito il nucleo, si sviluppano completamente all’interno di quest’ultimo e si concatenano quindi con entrambi i circuiti ed altre linee invece che si sviluppano in parte al di fuori del nucleo e perciò si concatenano solo con uno dei due avvolgimenti.
Al flusso  attraverso una sezione normale del nucleo magnetico, dovuto alle linee del tipo c, si dà il nome di flusso “principale”.
Con i simboli d1 e d2 si indicano i flussi “dispersi” concatenati con l’intero avvolgimento 1 e l’intero avvolgimento 2 rispettivamente, cioè i flussi dovuti alle linee di campo del tipo a e del tipo b.
Notes: <number>

## Slide 6
EQUAZIONI DEL TRASFORMATORE
Modello campi
Nei fili di rame
Modello circuitale
La derivata temporale del vettore induzione magnetica è trascurabile in tutto lo spazio all’esterno del trasformatore, ne segue che in tale regione (a connessione lineare semplice) il campo elettrico è conservativo.
Analogamente
n1
n2
i1
i2
+
V1
-
+
v2
-
a
b
c

d1
d2
A1
B1
A2
B2
Notes: <number>

## Slide 7
EQUAZIONI DEL TRASFORMATORE
Modello campi
Modello circuitale
I fenomeni legati alla densità di corrente di spostamento sono trascurabili
n1
n2
i1
i2
+
V1
-
+
v2
-
a
b
c

d1
d2
A1
B1
A2
B2
Nel nucleo magnetico
: riluttanza magnetica del nucleo
Notes: <number>

## Slide 8
EQUAZIONI DEL TRASFORMATORE
Modello circuitale
n1
n2
i1
i2
+
V1
-
+
v2
-
a
b
c

d1
d2
A1
B1
A2
B2
In regime di corrente alternata alla pulsazione  :
Notes: <number>

## Slide 9
CIRCUITO ELETTRICO EQUIVALENTE
corrente magnetizzante riferita a primario
R1
Xd1
R2
Xd2
X
n1 : n2
I1
B1
A1
+
I2
+
A2
B2
I12
V1
V2
+
+
E1
E2
I
-
-
-
-
reattanza di dispersione dell’avvolgimento primario
reattanza di dispersione dell’avvolgimento secondario
reattanza magnetizzante riferita a primario
L.K.T.
L.K.C.
corrente secondaria ridotta a primario
Notes: <number>

## Slide 10
CIRCUITO ELETTRICO EQUIVALENTE
Trasformatore ideale
La potenza assorbita a primario dal trasformatore ideale (p1 = v1 i1) risulta in ogni istante uguale a quella erogata al secondario (p2 = v2 i2).
Con riferimento al regime sinusoidale di frequenza f, la potenza complessa assorbita a primario dal trasformatore ideale N1 = V1(I1)* risulta uguale a quella erogata al secondario N2 = V2(I2)*.
Il trasformatore ideale non assorbe né potenza attiva né potenza reattiva, risultano però mutati i parametri (tensione e corrente) con cui la energia elettrica viene assorbita a primario ed erogata a secondario.
n1 : n2
i1
B1
A1
i2
+
A2
B2
v1
v2
+
-
-
Notes: <number>

## Slide 11
CIRCUITO ELETTRICO EQUIVALENTE
R1
Xd1
R2
Xd2
Ra
X
n1 : n2
I1
B1
A1
+
I2
+
A2
B2
I12
V1
V2
+
+
E1
E2
Ia
I
-
-
Per tenere conto della potenza dissipata nel materiale ferromagnetico per isteresi e per correnti parassite si introduce nel circuito elettrico equivalente del trasformatore reale (valido solo alle basse frequenze) la resistenza attiva Ra percorsa dalla corrente attiva Ia
Notes: <number>

## Slide 12
CIRCUITO ELETTRICO EQUIVALENTE
Il trasformatore “reale” assorbe sia potenza attiva che potenza reattiva.
La potenza attiva viene dissipata (trasformata in calore) in parte negli avvolgimenti (per effetto Joule) ed in parte nel nucleo ferromagnetico (per effetto Joule e per isteresi.
La potenza reattiva assorbita serve per sostenere i flussi dispersi ed il flusso principale.
La presenza di flussi dispersi introduce uno sfasamento tra la tensione primaria e la tensione secondaria.
La riluttanza finita del nucleo comporta l’assorbimento a primario, anche nel funzionamento a vuoto di una corrente magnetizzante che risulta in quadratura col flusso principale.
R1
Xd1
R2
Xd2
Ra
X
n1 : n2
I1
B1
A1
+
I2
+
A2
B2
I12
V1
V2
+
+
E1
E2
Ia
I
-
-
Notes: <number>

## Slide 13
RIDUZIONE A PRIMARIO
n1 : n2
I1
B1
A1
I2
+
A2
B2
V1
V2
+
-
-
Z
A1
B1
R12: resistenza secondaria ridotta a primario
Xd12: reattanza di dispersione secondaria ridotta a primario
I12: corrente secondaria ridotta a primario
V12: tensione secondaria ridotta a primario
R12
Xd12
Ra
X
I1
B1
A1
+
V1
I12
+
A12
B12
V12
Ia
I
Xd1
R1
-
-
Notes: <number>

## Slide 14
CIRCUITO EQUIVALENTE SEMPLIFICATO
Circuito elettrico equivalente del trasformatore semplificato
R1
Xd1
R2
Xd2
Ra
X
n1 : n2
I1
B1
A1
+
I2
+
A2
B2
I12
V1
V2
+
+
E1
E2
Ia
I0
I
-
-
R1t
X1t
Ra
X
I1
B1
A1
+
V1
I12
+
A12
B12
V12
Ia
I
resistenza totale ridotta a primario
reattanza di dispersione totale ridotta a primario
resistenza totale ridotta a secondario
reattanza di dispersione totale ridotta a secondario
Notes: <number>

## Slide 15
PROVA A VUOTO
La prova a vuoto viene eseguita alimentando il primario con la sua tensione nominale e mantenendo il secondario in circuito aperto e misurando a primario, la tensione (V10), la corrente (I10) e la potenza attiva assorbita (P0)
R1t
X1t
Ra
X
I1
B1
A1
+
A12
B12
I12 = 0
V1
Ia
I0
I
+
V1n
V
A
W
Mediante la prova a vuoto è possibile misurare il valore dei parametri del circuito equivalente relativi alle perdite nel ferro
Notes: <number>

## Slide 16
PROVA IN CORTO CIRCUITO
La prova in cortocircuito viene effettuata alimentando il primario del trasformatore con il secondario chiuso su un amperometro (la bassa impedenza dell’amperometro permette di considerare il secondario chiuso in cortocircuito) e misurando e a primario, la tensione (V1c), la corrente (I1c) e la potenza attiva assorbita (Pc).
Mediante la prova in corto circuito è possibile misurare il valore dei parametri del circuito equivalente relativi alle perdite nel rame
R1t
X1t
Ra
X
I1
B1
A1
+
A12
B12
I12 = n2 I2n/n1
V1
Ia
I0
I
+
V1c
V
A
W
A
La tensione primaria deve essere tale che il valore efficace della corrente erogata a secondario, che viene misurato dall’amperometro, sia pari alla corrente nominale. Tale valore della tensione viene chiamato tensione di cortocircuito (V1c) e risulta essere pari ad un frazione (< 10 %) della tensione nominale primaria.
Notes: <number>

## Slide 17
RENDIMENTO CONVENZIONALE
Il rendimento del trasformatore () viene definito come il rapporto tra la potenza attiva erogata a secondario (P2) e la potenza attiva assorbita a primario (P1); indicando con Pd la potenza dissipata (trasformata in calore) all’interno del trasformatore risulta
La determinazione sperimentale di tale grandezza risulta difficoltosa:
E’ necessario poter disporre in laboratorio di un carico in grado di assorbire la potenza nominale del trasformatore che può risultare anche di parecchi MW.
Non essendo presenti parti rotanti nel trasformatore, il rendimento dello stesso è molto elevato (può essere superiore al 99.5) e piccoli errori nella misura delle potenze assorbite ed erogate possono produrre un errore notevole nelle determinazione del rendimento.
Le norme definiscono un rendimento convenzionale del trasformatore (conv).
An: potenza apparente nominale del trasformatore, che è indicata sui dati di targa del trasformatore stesso
Pcu: perdite nel rame, valutate mediante la prova in cortocircuito,
Pfe: sono le perdite nel ferro, valutate mediante la prova a vuoto.
Notes: <number>

## Slide 18
TRASFORMATORE TRIFASE
Banco di tre trasformatori monofase
Trasformatore trifase equivalente al banco di tre trasformatori monofase
Trasformatore trifase con nucleo simmetrico
Trasformatore trifase con nucleo complanare
Notes: <number>

## Slide 19
COLLEGAMENTI DELLE FASI
Collegamento a stella
Il rapporto di trasformazione dipende dal collegamento delle fasi primarie e secondarie
Collegamento a triangolo
Collegamento a zig-zag
Il rapporto di trasformazione di un trasformatore trifase (K) viene definito come il rapporto tra il valore efficace delle tensioni concatenate corrispondenti alle coppie di morsetti omologhi primari e secondari, relativo al funzionamento a vuoto del trasformatore (trascurando quindi le cadute di tensione interne del trasformatore):
Notes: <number>

## Slide 20
CLASSIFICAZIONE
il collegamento a stella viene indicato con Y al primario e con y al secondario;
il collegamento a triangolo viene indicato con D al primario e con d al secondario;
viene indicato lo sfasamento tra tensioni primarie e secondarie del trasformatore; cioè la differenza di fase (fase della grandezza primaria - fase della grandezza secondaria) tra due tensioni principali di fase corrispondenti. Nel calcolo dello sfasamento vengono trascurati gli effetti dissipativi; in tal modo lo sfasamento risulta essere sempre un multiplo di 30°. Dividendo l’angolo di sfasamento per 30° si associa a tale grandezza un numero da 0 a 11 che individua il gruppo di appartenenza del trasformatore.
Seguendo le Norme CEI, la classificazione dei trasformatori trifase segue i seguenti criteri:
Notes: <number>

## Slide 21
Notes: <number>

## Slide 22
Notes: <number>

## Slide 23
Dati caratteristici di trasformatori per cabine di distribuzione MT / bt |  |  |  |  |  |  | 
Potenza (kVA) | 25 | 50 | 100 | 250 | 400 | 630 | 
Tensioni a vuoto (kV) | 15/0.4 | 15/0.4 | 15/0.4 | 15/0.4 | 15/0.4 | 15/0.4 | 
Tensioni di c.c. (%) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
Corrente a vuoto (%) | 3.3 | 2.9 | 2.5 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 
Perdite: - nel rame e addizionali (W) - nel ferro (W) | 700 115 | 1100 190 | 1750 320 | 3250 650 | 4600 930 | 6500 1300 | 
Rendimento (%) (a pieno carico e cos = 1) | 96.84 | 97.48 | 97.97 | 98.46 | 98.63 | 98.78 | 
Notes: <number>

## Slide 24
PARALLELO DEI TRASFORMATORI
Affinché il parallelo tra due trasformatori funzioni correttamente a vuoto, devono essere verificate le seguenti condizioni:
I trasformatori devono avere le stesse tensioni nominali sia primaria che secondaria. Se così non fosse, si avrebbe infatti, nel funzionamento a vuoto, una circolazione di corrente nella maglia costituita dagli avvolgimenti secondari dei trasformatori collegati in parallelo (maglia aa - ba -bb - ab - aa della figura).
Nel caso di trasformatori trifase, questi devono avere lo stesso gruppo di appartenenza. Se i due trasformatori trifase, pur verificando la condizione di cui al punto 1, avessero diversi gruppi di appartenenza, sarebbe comunque presente, nel funzionamento a vuoto, una circolazione di corrente nei secondari dei trasformatori, dovuta alla differenza di fase delle f.e.m. indotte nei due avvolgimenti secondari in parallelo.
a
b
Aa
V2
-
+
+
-
Bb
V1
Ba
Ab
bb
ba
aa
ab
Notes: <number>

## Slide 25
PARALLELO DEI TRASFORMATORI
Affinché il parallelo tra due trasformatori funzioni correttamente a carico, devono essere verificate le seguenti condizioni:
a
b
Aa
V2
-
+
+
-
Bb
V1
Ba
Ab
bb
ba
aa
ab
la stessa tensione di corto-circuito
lo stesso fattore di potenza di cortocircuito
Affinché ciò accada I due trasformatori devono avere:
Le correnti secondarie sono in fase tra loro.
La potenza erogata si ripartisce tra i due trasformatori in maniera proporzionale alle rispettive potenze apparenti nominali.
Notes: <number>

## Slide 26
TRASFORMATORI SPECIALI
Auto-trasformatore: è presente un solo avvolgimento (manca quindi l’isolamento elettrico tra il circuito primario e quello secondario)
In condizioni nominali funziona come un trasformatore con due avvolgimenti ma risulta economicamente conveniente.
I2
I2 - I1
V2
V1
I1
A
+
+
B
-
-
Trasformatore voltmetrico TV
E’ costruito in modo da rendere trascurabili le perdite nel rame, nel funzionamento a vuoto:
V1
V2
V
A
I1
I2
Trasformatore amperometrico TA
E’ costruito in modo da rendere trascurabili le perdite nel ferro, nel funzionamento in corto-circuito:
Notes: <number>